## LIsta de Chequeo
ANEXO 3: REQUISITOS DE PROTECCIONES PARA LA CONEXIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN EN EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) COLOMBIANO PARA LOS NIVELES DE TENSION 1, 2 y 3.
| LISTA DE CHEQUEO | [6 empty] | Version 5 Diciembre 2025
| OR: |  |  | PROMOTOR: |  |  |  | FECHA
1. DATOS GENERALES
GENERADOR | COGENERADOR |  | AUTOGENERADOR |  | ENTREGA DE EXCEDENTES
TIPO DE TECNOLOGIA | AGREGADO DE GENERACION (1)(2) |  | MW | VALOR APROBADO DE EXCENDENTES |  |  | MW
CONEXIÓN MONOFASICA BIFILAR | CONEXIÓN MONOFASICA TRIFILAR000 |  |  | CONEXIÓN TRIFASICA TETRAFILAR |  |  | CONEXIÓN TRIFASICA TRIFILAR
(1) El agregado de generación hace referencia a la sumatoria de todos los recursos de generación en el punto de conexión (2) El agregado de generación con conexión monofásica en el nivel de tensión 1 sin validar desbalance por el circuito de neutro, debe ser menor o igual a 10 kW por fase, por lo tanto, los umbrales de acuerdo con el tipo de conexión son: Sistemas de generación con conexión monofásico bifilar 10 kW; sistemas de generación con conexión monofásico trifilar 20 kW y sistemas de generación con conexión tetrafilar con uso de inversores monofásicos de 30 kW.
Observaciones:
2. CARACTERISTICAS DE LA CONEXIÓN DEL SISTEMA DE GENERACION EN LA RED DEL OR
| NOMBRE SUBESTACION DEL PUNTO DE CONEXIÓN | NOMBRE ALIMENTADOR DEL PUNTO DE CONEXIÓN | NIVEL DE TENSION PUNTO DE CONEXIÓN (kV) | EQUIPO DE CORTE PUNTO DE CONEXIÓN | CONEXIÓN TRANSFORMADOR DEVANADO LADO DEL OR |  | TIEMPO DE RECIERRE (s)
[7 empty] | RAPIDO | LENTO (3)
PUNTO DE CONEXIÓN 1
PUNTO DE CONEXIÓN 2
PUNTO DE CONEXIÓN 3
EQUIPO DE CORTE UNIDAD DE GENERACIÓN
Ante la detección de pérdida de tensión (o falla de potencial) en el punto de conexión el promotor del proyecto implementa:
(3) Hace referencia al tiempo muerto del recierre más lento
Observaciones:
3. REQUISITOS PARA SISTEMAS DE GENERACIÓN SINCRONICOS
Los requisitos del presente apartado no aplican para la tecnologia de generacion
Sistema de interrupción trifásico en el mismo nivel de tensión del punto de conexión
Sistema de sincronización de cada unidad de generación opera con tensiones fase-fase
FUNCIONES DE PROTECCIÓN MÍNIMAS EN SISTEMAS DE GENERACIÓN SÍNCRONOS
| Función de Protección |  |  | Ubicación del requisito |  | Verificado
|  |  |  | Punto de conexión | Unidad de Generación
Sistema de Sincronización (ANSI 25)
Sobrepotencia adelante (ANSI 32) (5)
| Sobrecorriente de secuencia negativa (ANSI 46) |  |  |  | X
| Sobrecorriente de fases y tierra (ANSI 51/51N) |  |  | X
| Sobrecorriente controlada por tensión (ANSI 51V) |  |  |  | X
| Sobretensión (ANSI 59) |  |  |  | X
| Sobretensión de secuencia cero (ANSI 59N) |  |  | X
| Pérdida de paso (ANSI 78) (6) |  |  |  | X
| Pérdida de campo (ANSI 40) (6) |  |  |  | X
| Frecuencia (ANSI 81 U/O) |  |  |  | X
| Verificación de sincronismo |  |  | X
(5) Aplica para AG que declaran no entregar excedentes a la red o se encuentran limitados para la entrega de excedentes. Se permite su implementación en un punto distinto al PC conforme con la nota "k" de de la sección 7 del Anexo 1. (6) Aplica para generadores con potencia nominal mayor o igual a 5 MW. Para menores a 5 MW es opcional.
4. REQUISITOS PARA SISTEMAS DE GENERACIÓN DE INDUCCION
Los requisitos del presente apartado no aplican para la tecnologia de generacion
FUNCIONES DE PROTECCIÓN MÍNIMAS EN SISTEMAS DE GENERACIÓN DE INDUCCIÓN (7)
| Función de Protección |  |  | Ubicación del requisito |  | Verificado
|  |  |  | Punto de conexión | Unidad de Generación
| Bajatensión (ANSI 27) |  |  | X
| Sobrepotencia adelante (ANSI 32) (5) |  |  | X
| Sobrecorriente de fases y tierra ANSI (51/51N) |  |  | X
| Sobretensión (ANSI 59) |  |  |  | X
| Sobretensión de secuencia cero (ANSI 59N) |  |  | X
| Frecuencia (ANSI 81 U/O) |  |  |  | X
(7) Si el sistema de generación tiene un agregado menor o igual a 0.25 MW, entonces, el esquema de protección y equipo de corte pueden estar instalados en el punto de conexión o unidad de generación, si el sistema de generación tiene un agregado mayor a 0.25 MW, entonces, el esquema de protección y equipo de corte deben estar instalados en el punto de conexión, segun aplique para funciones ANSI 59 y ANSI 81.
5. REQUISITOS PARA SISTEMAS DE GENERACIÓN BASADOS EN INVERSORES Y FRECUENCIA VARIABLE CON AGREGADO DE GENERACION P <= 0.25 MW
Los requisitos del presente apartado no aplican para la tecnologia de generacion
FUNCIONES DE PROTECCIÓN MÍNIMAS EN SISTEMAS DE GENERACIÓN BASADA EN INVERSORES
| Función de Protección |  |  | Ubicación del requisito |  | Verificado
|  |  |  | Punto de conexión | Unidad de Generación
| Baja tensión (ANSI 27) |  |  |  | X
| Alta tensión (ANSI 59) |  |  |  | X
| Frecuencia (ANSI 81 U/O) |  |  |  | X
Sobrepotencia (ANSI 32) (5)
Sobrecorrientes de fases y tierra
Verificación de sincronismo
Observaciones:
6. REQUISITOS PARA SISTEMAS DE GENERACIÓN BASADOS EN INVERSORES Y FRECUENCIA VARIABLE CON AGREGADO DE GENERACION P > 0.25 MW
Los siguientes requisitos no aplican por tecnología y/o agregado de generación
Instalación de transformador de tensión en cada fase en el punto de conexión o mismo nivel de tensión del punto de conexión
Ajuste de las funciones de protección de los inversores de acuerdo al Estudio de Ajuste y Coordinación de Protecciones (EACP)
Operación de las protecciones ANSI 27 y ANSI 59 con tensiones fase - tierra
Desconexión del sistema de generación mediante la implementación de disparos directos transferidos al equipo de corte del sistema de generación
El sistema de disparo directo transferido dispone de canales de comunicación redundantes (8)
Tiempo de respuesta del sistema de generación (DDT + elementos de corte usados para desconectar el sistema de generacion) < a 100ms (8)
FUNCIONES DE PROTECCIÓN MÍNIMAS EN SISTEMAS DE GENERACIÓN BASADO EN INVERSORES
| Función de Protección |  |  | Ubicación del requisito |  | Verificado
|  |  |  | Punto de conexión | Unidad de Generación
| Bajatensión (ANSI 27) |  |  | X
| Sobrepotencia adelante (ANSI 32) |  |  | X
| Sobrecorriente de fases y tierra ANSI (51/51N) ó (51V/51VN) ó (67V/67VN) (9) |  |  |  | X
| Sobretensión (ANSI 59) |  |  | X
| Sobretensión de secuencia cero (ANSI 59N) |  |  | X
| Frecuencia (ANSI 81 U/O) (9) |  |  | X
| Verificación de sincronismo |  |  | X
(8) Aplica para sistemas con un agregado de generación en el rango de potencia mayor a 1 MW y menor o igual a 5 MW. (9) Para sistemas de generación entre 0.25 - 1 MW la función puede estar en el punto de conexión o en la unidad de generación. Además, se permite el uso de fusibles como elementos de corte y protección cumpliendo con los requisitos de la nota "t" de la sección 7.4 del Anexo 1
7. PROTECCION ANTI ISLA, TIEMPOS DE DESCONEXION Y RECONEXION DEL SISTEMA DE GENERACION
Anti-isla Principal |  | Certificado (11) |  | Lugar Instalación anti-isla principal
Cual
Anti-isla Respaldo (12) |  | Certificado (11) (12) |  | Lugar Instalación anti-isla respaldo
Cual
(11) Aplica para sistemas de generación basados en inversores (12) En caso de protección anti-isla de respado con método activo presentar certficado IEC 62116
Tiempo de desconexión del sistema de generación menor al tiempo de recierre más rápido
Tiempo de reconexión del sistema de generación mayor a tiempo del recierre más lento (minimo tiempo de ajuste 3 minutos)
Observaciones:
8. REGISTRO DE EVENTOS
Sistemas de generación mayor a 1 MW disponen de registro SOE
Sistemas de generación mayor a 5 MW disponen de un registro oscilografico en formato COMTRADE con un tiempo de prefalla de 0.5s y postfalla de 1s
9. DOCUMENTACIÓN
Estudio de ajuste y coordinación de protecciones aprobado por el OR
Ajustes de protecciones implementados en el(los) relé(s) instalado(s) en el punto de conexión o mismo nivel de tensión del punto de conexión, acorde al EACP
Resultados de las pruebas funcionales a las protecciones del punto de conexión o mismo nivel de tensión del punto de conexión
Registro que contenga los resultados de las pruebas de los disparos transferidos al sistema de generación
Reporte de operación de las pruebas de inyección secundaria a la potección anti-isla (aplica para sistemas con un agregado de generación mayor a 0.25 MW)
Diagrama unifilar del sistema de sincronizacion de las unidades de generacion síncronas
10. COMENTARIOS GENERALES
PROMOTOR DEL PROYECTO |  |  |  |  | INSPECTOR OR
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
SI
NO
NA
NA
NA
SI
NA
SI
NA
SI
NA
SI
NA
SI
NA
NA
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Disparo
Alarma
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
SI
NA
SI
NA
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
No Aplica
No Aplica
Cumple
SI
NA
NA
NA
NA
Cumple
NA
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
NA
Cumple
NA
Cumple
NA
Cumple
Cumple
NA
Cumple
Cumple
NA

## Datos (hidden)
PUNTOS DE INYECCION | TIPO DE GENERADOR | EQUIPO DE CORTE PC | EQUIPO DE CORTE RECURSO GENERACION | TIPO ANTISLA | LUGAR DE IMPLEMENTACION | GRUPO CX TRAFO PC | CERTIFICADO
|  |  |  | ROCOF | PUNTO DE CONEXIÓN | DELTA | IEEE 1547
1 | SINCRONICO | FUSIBLE | FUSIBLE | ANSI 27 + ANSI 81 | SISTEMA DE GENERACION | "Y" NO ATERRIZADA | UL 1741
2 | INDUCCION | RECONECTADOR | RECONECTADOR | INTERTRIP | NA |  | IEC 62109
3 | INVERSORES | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR | ACTIVA (INVERSOR) |  |  | IEC 62116
4 |  | N.A. (CONECTADO A N1) | TERMOMAGNETICO | OTRO |  |  | NA
5 |  |  | NA | NA
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20